［参考資料］

一般高圧ガス引渡先保安台帳

【医療用途を除く消費事業者及び販売業者】

| 得意先コード |  | 作成 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |

※得意先コードは、販売業者の容器管理システムあるいは、取引記録がある経理システム上の当該引渡し先のコード番号を記入する。

| 引 渡 先 | 名称 |  | [MAP] | http:// |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 | 〒 - |  |
|  | 連絡先 | TEL |  |  | FAX |  |  |

※MAPは、本データをパソコン上等で保存する場合に、Web地図サービス提供のアドレスを入力する。

| 消費情報 | 許認可状況 | □第1種製造 | □第2種製造 | □第1種貯蔵 | □第2種貯蔵 | □特定消費 | □消防法第9条の3届出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 責任者 | 保安責任者 | □ 容器受払責任者 | □ ローリー受入責任者 |
|  |  | 部署役職 | 氏名 | 連絡 | 部署役職 | 氏名 | 連絡 | 部署役職 | 氏名 | 連絡 |
|  |  |  |  | [e-mailto:] |  |  | [e-mailto:] |  |  | [e-mailto:] |
|  | 契約関連 | 売買基 本契約 | 年 月 | □ | 容器貸 借契約 | 年 月 | 期限 年 | □ | ﾛｰﾘｰ協定書 | 年 月 | □ | 管理委託 (代理登録) | 年 月 | 本 |
|  |  | □貸与設備明細 | 貸与開始日 | 設備明細 | 貸与契約 |
|  |  |  | 年 月 日 |  | □有 | □無 |
|  |  |  | 年 月 日 |  | □有 | □無 |
|  |  |  | 年 月 日 |  | □有 | □無 |
|  |  |  | 年 月 日 |  | □有 | □無 |
|  | 置場距離 | 第一種 | m | 第二種 | m | 消費の場所 | □事業所内 □現場持出 |

※高圧ガスの引渡し先において、引渡し先での保安責任者（旧書式での「取扱い責任者」）は必ず記入し、容器での提供先は容器受払責任者を、ローリーによる提供先にはローリー受入れ責任者の選任を要請する。

※置場距離は、それぞれ第一種に容器置場から直近の第一種保安物件までの、第二種に第二種保安物件までの距離を記載する。

| 消費の形態 | ＭＳＤＳ | 引き渡すガス | 引渡方法 | 使用の状態等 | 消費の方法／容器の種類 | 指導 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 引渡場所 | 消費の目的 |  |  |
|  |  |  | 配達 | 直送 | 店頭 | 代納 | 置場貯槽 | その他 | 溶断 | 潜水用 | 燃料 | 生活用等 | その他 | 単瓶 | 配管接続 | 集合装置 | ＬＧＣ | カードル | ＣＥ | 開放容器 | その他 |  |
|  | □MSDS電子配布への了解 | 液化石油ガスを販売する 場合につける図面等 | □別添 | 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に販売する場合につける図面やその他のガスの供給についての資料等 | □別添 |

※引き渡すガスごとに、ＭＳＤＳの配布、その他の合致する項目に○をつける。「指導」は引渡しの状況が適法でない場合などで、消費事業者に指導などを行った場合、当該欄に○を付け、裏面に詳細を記録する。

一般高圧ガス引渡先保安台帳（裏面）

【医療用途を除く消費事業者及び販売業者】

| □取引先が販売業者の場合 | 届出 年 月 日 | 販売責任者 | 名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （販売主任者） |  |  |

※高圧ガスの引渡し先が販売業者等の場合で、引き渡した高圧ガスを再販する場合には、その販売するガスに応じて、そのガスの届出ごとに販売主任者などを記録しておく。

| 周知記録 | 周知が □要／ □不要 な引渡先 | 周知日付 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 周知した者の氏名 |  |  |  |  |
|  |  | 周知日付 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
|  |  | 周知した者の氏名 |  |  |  |  |
|  |  | 保安情報の 周知方法の確認 | 冊子・書類 □回覧 □吊下げ・据置き | □会議・講習 □その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ | ポスターちらし類 □貼出など |

※周知文書を配布した場合は、周知文書に添付の周知文書受領書を保存し、配布年月日をここに転記する。

| 保安事項記録欄 | 実施日 | 点検・保安・講習等に関する事項 | 対応措置 | 対象者 | 別添 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 月 日 |  |  |  | □ |
|  | 年 月 日 |  |  |  | □ |
|  | 年 月 日 |  |  |  | □ |
|  | 年 月 日 |  |  |  | □ |
|  | 年 月 日 |  |  |  | □ |
|  | 年 月 日 |  |  |  | □ |
|  | 年 月 日 |  |  |  | □ |
|  | 年 月 日 |  |  |  | □ |
|  | 年 月 日 |  |  |  | □ |
|  | 年 月 日 |  |  |  | □ |
|  | 年 月 日 |  |  |  | □ |
|  | 年 月 日 |  |  |  | □ |
|  | 年 月 日 |  |  |  | □ |
|  | 年 月 日 |  |  |  | □ |
|  | 年 月 日 |  |  |  | □ |
|  | 年 月 日 |  |  |  | □ |
|  | 年 月 日 |  |  |  | □ |

※保安記録記載事項

引渡し先に対して行った保安上の指導、助言、あるいは高圧ガスにかかる事故、災害の状況、及び容器、配管、施設など異常の有無及びそれに対してとった措置、その他保安上の資料となる事項。（指導フォーム、事故報告、教育報告などを添付してください）

| 保安責任者（販売業者） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 月 日～ | 年 月 日～ | 年 月 日～ | 年 月 日～ | 年 月 日～ |
|  | 年 月 日～ | 年 月 日～ | 年 月 日～ | 年 月 日～ | 年 月 日～ |

※保安責任者は、販売業者側の当該引渡し先に対する販売上の保安責任者を記入する。年月日には選任された日付を記入する。

液化石油ガスを販売する場合の図面等

| 得意先コード |  |
| --- | --- |

※得意先コードは、保安台帳の「得意先コード」と同一のものを記入する。

| 引 渡 先 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 | 〒 - |  |

※同一の得意先コードによる引渡し先の詳細を「保安台帳」で管理している場合、必ずしも記入の必要なし

（コードの誤記をチェックするために作成時の名称を記載してもかまわない）。

| 容器の引渡し内容 | 引渡場所等 | 引渡場所の状態 |
| --- | --- | --- |
| 集合装置 □有り □無し 集合装置の場合 → 切換装置 □有り □無し | □配管への接続など □その他(収納庫など) | □適当 □不適当 → 指導記録□ |
| ※用途は保安台帳の「消費の目的」欄に記載する。都度の引渡容器の種類と数量は別途帳簿を作成する。 |
| 配管の配置状況 □配管無し □配管有り・配置状況は以下略図のとおり □配管有り・配置状況は右記略図のとおり |
| 配管図 | □別添有り □別添なし | 備考 |  |

※配管責任者などが記録として必要な場合、備考に記載する。

| 引き渡された容器のすべてを消費設備に連結しない理由 | □ 単便で利用するため □ すでに消費設備に接続されている予備貯蔵用途のため □ その他消費事業者の指示によるもの |
| --- | --- |

気密試験結果　□試験引渡し（配管の一部又は全部が販売業者の管理対象）　□配管無し又は消費事業者管理等

| 高 圧 側 | 低 圧 側 |
| --- | --- |
| 年月日 | 方法 | 漏れ箇所 結果等 | 初圧 KPa | 終圧 KPa | 方法 | 漏れ箇所又は 結果等 | 検査者 |

※配管のない場合又は契約などによりすべての配管の管理責任等が消費事業者にある場合は、点検や試験の記録は消費事業者によって保存される。配管施設が販売業者の責任で引き渡されたもので、引渡し前に試験が行われた場合などはここに記録する。

| 年月日 | 入口圧 | 出口圧 | 検査者 |
| --- | --- | --- | --- |

調整器検査記録　□販売業者所有の調整器を取り付け納入している　□容器の引渡しのみ（以下記録なし）

作成者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成年月日

圧縮天然ガスを販売する場合の図面等

| 得意先コード |  |
| --- | --- |

※得意先コードは、保安台帳の「得意先コード」と同一のものを記入する。

| 引 渡 先 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 | 〒 - |  |

引き渡した容器から消費者における最初の閉止弁までの配管の配置状況及びそれらの付近の状況を示す図面

作成者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成年月日

引渡先保安台帳作成用原票

以下のデータは高圧ガス保安法第20条の第6項、一般高圧ガス保安規則第40条第１号及び液化石油ガス保安規則第41条第1号に規定された、高圧ガスの「引渡し先の保安状況を明記した台帳」を整備するとした法基準に従って常備する「保安台帳」を作成するための重要な基本データとなります。間違いの無いよう記入してください。また、今後以下の内容に変更が生じる際には、弊社担当者まで遅滞なくお届けくださいますよう、お願い申し上げます。（◇は必ず、□は該当するものにチェックを入れてご記入ください）

◇ご記入者＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印　◇事業所代表者＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　◇作成＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

～～～～～～～～　これより以下の項目は保安台帳記録項目です。変更があった場合、必ず弊社にご連絡をお願いします　～～～～～～～～

◇ガス納入先名称　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※納入先名称は社名だけではなく、実際にガスを受入れ貯蔵する事業所名までをご記入ください。

◇所在地　　〒＿＿＿－＿＿＿＿＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

◇連絡先TEL（＿＿＿＿＿）＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿　 ◇FAX（＿＿＿＿＿）＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿

◇許認可状況　　□第一種製造　□第二種製造　□第一種貯蔵　□第二種貯蔵　□特定消費　□消防法第9条の3届出

※すでに高圧ガス関連の許認可、届出を行われている場合はチェックしてください。

◇保安責任者	部署役職＿＿＿＿＿＿＿＿＿氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿連絡＿＿＿＿＿＿＿＿

※保安責任者はお客様における高圧ガスの保安に関する責任をもてる方のお名前を記入してください。

※「連絡」は保安責任者の方に連絡をとるための情報を記入ください。E-mailや携帯電話番号などがありがたいです。

□容器受払責任者	部署役職＿＿＿＿＿＿＿＿＿氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿連絡＿＿＿＿＿＿＿＿

※容器でガスを受け入れされる場合は必ず容器受払責任者を選任してください。保安責任者との兼務でもかまいません。

□ローリー受入責任者	部署役職＿＿＿＿＿＿＿＿＿氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿連絡＿＿＿＿＿＿＿＿

※ローリーでガスを受け入れされる場合は必ずローリー受入責任者を選任ください。上記の他の責任者との兼務でもかまいません。

◇消費の場所 □事業所内ですか？又は□現場持出もありますか？両方ある場合は両方にチェックしてください。

※事業所外に容器を持ち出してご利用の際は、出入りの容器管理をしっかり行ってください。容器管理に便利な容器受払い台帳をご用意させていただいております。

冷凍機器のメンテナンスのため、お客様自身がお客様の顧客などの機械に購入したフロンガスなどを充てんする場合や、飲食店などの生ビールの押し出し用などに炭酸ガスを販売する届出をされている場合は、その情報をいただきます。

□フルオロカーボン・不活性ガスなどの販売を行う

届出＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日　販売責任者名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※今後届出される場合は、届出された後必ずご連絡ください。

◇法的に弊社から定期的な保安情報をお届けしなければならない利用に該当するかをお尋ねします。

□液化石油ガスやアセチレンガスによる溶接・溶断に利用します

その場合、溶接技能講習修了者等が業務に従事されますか　□はい（代表従事者名）

□液化石油ガスを加熱に利用します

□空気や酸素又は酸素の混合ガスをスクーバダイビング等呼吸用に利用します

※該当する場合は、法律により販売業者が保安情報をお配りした際、従業者に周知できるよう体制の構築をお願いします。

◇弊社や業界の保安団体などからお届けする保安情報の周知方法についてお伺いします。

冊子・書類での情報提供は　□回覧　□吊下げ・据置き　□会議・講習等　□その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※周知の方法に種類が考えられる場合、複数項目にチェックをしてください。

ポスターやちらし類での情報提供をした場合　□貼出しして周知します　□その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

◇ＭＳＤＳの受け渡しは電子的な方法を利用させていただいてよいですか。

□不可　□ＦＡＸに限る　□電子メールの利用　□ホームページからダウンロードを希望

販売店 得意先コード： .

ご協力ありがとうございました

| 容 器 調 書 |
| --- |
| 出荷先： | 作成年月日： / / |
| 容器記号 | 容器番号 | 出荷年月日 | 使用期限 | 引渡し年月日 |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
|  |  | / / |  | / / |
| ※この調書を受け取った時点、作成年月日以降にすでに返却された容器については、授受伝票を元に消しこみしていただき、その結果と実際の容器滞留状況を照合していただいて、相違があれば、直ちに販売店までご連絡ください。また、作成日以後の授受伝票は、この調書と併せて保管いただきますようにお願いします。 |
|  |  |  | 発行： |  |

容器保安規則による容器所有表示のシステム

高圧ガス容器を所有した場合、高圧ガス保安法及び、容器保安規則等において以下のように容器に表示を行うことが定められています。厳しい罰則規定が当事者及び所属企業代表者にも科せられると定められていますので、必ず遵守いただけますよう、お知らせ申し上げます。

①　高圧ガス保安法

（表示）

第４７条　容器を譲り受けた者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、表示をしなければならない。その表示が滅失したときも、同様とする。

２ 何人も、前項に規定する場合のほか、容器に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

第８１条 次の各号の一に該当する者は、６月以下の懲役若しくは５０万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ４の８ 第４６条第１項若しくは第２項、第４７条第１項、第５４条第３項又は第５６条の５第１項（第５６条の６の１５第１項及び第５６条の９第１項において準用する場合を含む。）の規定による表示をせず、又は虚偽の刻印若しくは表示をした者

- 前所有者の刻印が残っている場合、所有者記号番号なしで特に表記をしていない場合はこれに当てはまる

②　容器保安規則

第四章容器の表示

（表示の方式）

第１０条　法第４６条第１項の規定により表示をしようとする者（当該容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合における容器の製造又は輸入をした者を除く。）は、次の各号に掲げるところに従って行わなければならない。

（中略・１号・２号はガス種類による容器の塗色などの規定）

３　容器の外面に容器の所有者（当該容器の管理業務を委託している場合にあっては容器の所有者又は当該管理業務受託者）の氏名又は名称、住所及び電話番号（以下この条において「氏名等」という。）を告示で定めるところに従って明示するものとする。ただし、次のイ及びロに掲げる容器にあってはこの限りでない。

（文中イ・ロは自動車燃料用容器、以下省略）

（容器を譲り受けた者が行う表示）

第１１条　法第４７条第１項の規定により表示をしようとする者は、前条第１項第３号及び第４項の規定の例により行わなければならない。

③　容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示

（表示の方式）

第１条　（一部略）

２　規則第１０条第５項の保安上支障がないものとして告示で定める方式は、次の各号に掲げる表示について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。（一部略）

４　規則第１０条第１項第３号に規定する氏名等の表示　次に掲げる方式

（一部略）

ホ　高圧ガス保安協会（以下「協会」という。）に氏名等を登録した者が所有する液化石油ガス以外のガスを充てんする容器にあっては、協会が付与した記号及び番号（以下「登録記号番号」という。）を当該容器の厚肉部分の見やすい箇所へ打刻する方式

※　②容器規則中の二重下線の解釈で、管理業務の委託を契約された容器の明示は、当該管理業務受託者の氏名等を高圧ガス保安協会に登録した者（③の告示第一条第２項第四号ホの定めによる）が、その当該管理業務受託者に付与した「登録記号番号」を打刻することで、保安上支障がないものとされています。つまり、容器を譲り受けた所有者は自分の氏名等を刻印する代わりに、すでに容器に刻印されている「登録記号番号」が付与された者と、管理業務の委託契約を行うことで、表示を改めることを免れることができると解釈されており、高圧ガス保安協会の登録手続においても、代理登録の方法が提供されています。

参考に、容器保安規則にいう「氏名等」を協会への登録なしに行う場合の方法が基本通達に示されているので、以下にご紹介します。

④参考　基本通達：高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について（内規）

(９) 容器保安規則の運用及び解釈について

第１０条関係

(2) 第１項第３号の「氏名等」の表示は以下のとおりとする。

① 液化石油ガスを充填する容器については、「氏名等」の表示を塗料又ははがれるおそれのないシールにより以下のように行うこととする。

（詳細省略）

② 液化石油ガス以外のガスを充てんする容器については、容器の厚肉部分の見やすい箇所に氏名等の表示を打刻することにより以下のように行うことする。ただし、打刻することが適当でない容器については、他の薄板に打刻したものを取れないように容器の肩部その他見やすい箇所に溶接（製造に係る熱処理をする以前にするものに限る。）をし、はんだ付けし、又はろう付けしたものをもってこれに代えることができる。

(イ) 字体は角ゴシック、丸ゴシック又はレイ書体を標準とする。（日本工業規格Z8304）

(ロ) 文字一つの大きさは、３ミリメートル平方以上とする。

(ハ) 「住所」については、市町村名まで（東京都の場合にあっては区名まで）打刻することとするが、府県名（府県名と市名が同一の場合及び政令指定都市の場合に限る。）及び郡名は省略して差し支えないこととする。府県名と市名が同一の場合にあっては市名及び町名、政令指定都市の場合にあっては市名及び区名を刻印するものとする。

(ニ) 「電話番号」については市外局番から打刻するものとする。

参考資料　5

容器購入希望者へのガイダンスフロー

容器購入希望者への注意事項

※　長期に容器を停滞するために高圧ガス容器の購入を検討するのは危険ですから避けてください。

※　高圧ガス容器を所有した場合、容器への正しい所有者表示がなされていない場合、高圧ガス保安法違反により、所有者は最高懲役６月及び罰金５０万円の罪に問われることとなります。

※　液化石油ガスの容器には「はがれないシール又はペイント」で所有者の氏名等が表示してあれば問題ありませんが、それ以外の容器は「高圧ガス保安協会」に登録し、付与された「登録記号番号｣の打刻によって所有者の氏名等を表示しなければなりません。

（「所有者の氏名等」とは所有者の氏名、市町村までの住所、電話番号のことをいいます）

※　すでに打刻されている所有者の氏名等の表示は、新たな所有者の氏名等を表示、あるいは打刻する際に消去しなければなりません。

※　購入した容器の管理委託契約を締結した場合は、容器に表示する氏名等は受託者のもの（受託者が高圧ガス保安協会から登録記号番号を付与されている場合は登録記号番号）でもかまいません。

※　容器の管理委託契約を行っている場合は、管理受託者との間で、管理上の責任の範囲を書面上で明確にし、特に定期的な点検と、廃棄時の扱いについて取り決めておいてください。

参考資料　6

高圧ガス容器賃貸借契約書

本契約者は高圧ガスの販売に伴って生ずる高圧ガス容器の貸借と、その管理に関して

消費事業者　　　　　　　　　　　　　(以下「甲」という。)と

供給事業者　　　　　　　　　　　　　(以下「乙」という。)との間において、次のとおり契約を締結する。

- 甲は、高圧ガスの消費に必要な高圧ガス容器（以下容器という）を乙から、高圧ガス納品の都度必要本数を借り受ける。

- 甲は乙から下記のとおり貸与を受けようとする容器、本数を概ね想定し、これに対して下記の保証金（以下「預かり保証金」という。）を乙に差し入れる。

本　　　金　　　　　　　　　　円

- 甲は、乙から借り受けた容器に関し、善良な管理者の注意をもって、高圧ガス保安法や兵庫県高圧ガス容器保安対策指針および労働安全衛生法等の関連規定に従い責任を持って管理し、甲乙共に末尾に記載の「高圧ガスを供給する容器に関わる注意事項及び手続(参考資料9)」を遵守する。また受渡しから引取りまでの貸与期間中、使用上の一切の責任は甲が負うものとする。

- 甲は、乙から借り受けた容器について、故意、過失の如何にかかわらず、紛失、損傷、その他使用に耐えざる状態、又は返還することが不可能な状態が生じた時は、甲は直ちに乙に連絡して、別途定める弁償金を支払うものとする。容器に附属するバルブやその部品等を紛失、破損した時もその相当金額を弁償支払うものとする。

- 容器の無償貸与期間を６か月とし、その後は容器が乙に返還されるまで、甲は乙に下記に定めた容器使用料を支払う。

容器１本につき、１日あたり　金　　　　　　　　　　　円

- 甲は、乙から借り受けてから1か年以上経過した容器については、残量の有無にかかわらず安全確保のためこれを乙に返還する。

- 甲が容器を占有している期間、残量に関わらず、乙の保安上の判断により撤収することがある。乙は適宜口頭または書面により、甲にその理由を説明する義務を負うが、甲は乙に対して、容器及び高圧ガスが撤収されたことによる損失が発生した場合も、なんらの請求も行わない。

- 甲が借り受けている容器に起因する事故あるいは事件等によって民事責任が発生した場合、乙の責めによることが明らかな場合を除き、その責任はすべて管理者である甲が負うものとする。

- 容器の再検査費用及び公租公課については乙の負担とする。

第10条　預かり保証金は甲が乙の請求に応じない場合、容器の弁償金・未払いの容器使用料に充当する。

第11条　本契約の有効期間は契約締結の日から3年間とする。但し、有効期間満了の3か月前までに甲乙双方または―方より異議の申出がない場合はさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とする。

第12条　本契約に定めのない事項については甲、乙、誠意を持って円満な解決を図ることとする。

以上本契約締結の証として本書2通を作成し、記名捺印の上各１通を保有するものとする。

平成　　　年　　月　　日

甲(借主)	住　所

名　称

代表者						印

乙(貸主)	住　所

名　称

代表者						印

高圧ガス容器管理委託契約書

代理登録の依頼者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下「甲」という。）は、

代理登録を行うものの名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下「乙」という。）との間に、

甲の所有する高圧ガス容器（液化石油ガス以外のガスを充てんするもの、以下容器という。）について、下記に示す高圧ガス保安法容器保安規則第10条第５項〔保安上支障がないものとして細目告示に定める方式（容器所有者登録制度等）をもって、法に定める容器所有者の表示とすることができる。〕の規定に基づく、容器所有者の氏名又は名称、住所及び電話番号の高圧ガス保安協会（以下「協会」という。）への登録と管理および廃棄、また登録記号番号（＿＿＿＿）の打刻について、下記のとおり契約する。

- 甲は、甲の所有する容器番号＿＿＿＿＿-＿＿＿＿＿＿＿＿＿の容器に対し、以下に定める内容にのっとって管理委託契約を締結する。

- 乙は甲から管理を委託された容器に対し、契約締結時及び契約の更新ごとに当該容器の状態を確認するとともに、充てんを行って充填圧力に耐えうることを証明し、付与した刻印を施し、あるいは減失していないことを確認する。甲はこの安全確認に関わる充てん、およびこれに付随する容器再検査のために乙が必要とする期間、容器を乙に預けることを了承した。

- 甲は、乙に管理委託した容器に充てんされた高圧ガスを甲の業務などに用いることができる。このとき甲は善良な管理者の立場をもって、高圧ガス保安法および労働安全衛生法等の規定に従い、甲乙共に末尾に記載の「高圧ガスを供給する容器に関わる注意事項及び手続」を遵守する。また甲の管理下にある間、当該容器に接続する附属設備、消費設備については、容器とともに日常点検と年間の確認を行って安全を担保し、その使用上の一切の責任は甲が負うものとする。

- 紛失、または盗難の被害にあった時は、甲は直ちに乙に連絡して、本契約を解除するとともに、故意、過失の如何にかかわらず、乙に損害が生じた場合は、甲は乙に対しその損害を賠償する。

- 本契約が解除されたときは、甲は所有する高圧ガス容器に打刻されている乙の登録記号番号を、遅滞なく抹消し、他の方法により適正な表示に代えたことを乙に報告する義務を有する。

- 甲は、容器を占有する期間、当該容器が本契約によって管理委託された容器であり、常に契約内容が履行されるよう容器自体に契約の存在を明示しておかなければならない。

- 甲の事由により、乙が契約容器を預かる場合には、安全のためガスを放出して１ＭＰａ以下に内圧を落としたり、容器とバルブを個別に保管するなどの措置を講ずる場合がある。また、甲はその容器の管理料として1か月あたり容器の購入代金の1割を乙の請求に応じて支払うものとする。

- 甲の容器に起因する事故あるいは事件等によって民事責任が発生した場合、乙の責めによることが明らかな場合を除き、その責任はすべて管理者である甲が負うものとする。

- 甲は、充てんするガス料金の1割を、容器の管理委託料として、乙に契約開始または更新時に発生する充てん料金とともに支払うものとする。

- 容器の刻印、再検査費用、磨耗や破損などによって交換する附属設備及び公租公課は甲の負担とする。

- 甲が、当該容器を廃棄するときには、乙に依頼してこれを行う。乙が指定する方法によって行われる廃棄に必要となる費用は、甲が負担する。

- 本契約は締結の日から発効し、その有効期間は乙から甲への最終引渡しから1か年とする。内容に変更のある場合は期限の2か月前に申し出、甲乙が誠意を持って協議する。変更の申出のない場合は、本内容を持って契約を更新し、その後も同様とする。

- 本契約に定めのない事項については甲、乙、誠意を持って円満な解決を図ることとする。

以上本契約締結の証として本書2通を作成し、記名捺印の上各１通を保有するものとする。

平成　　年　　月　　日

甲(依頼主)	住　所

名　称

代表者		印

乙(委託先)	住　所

名　称

代表者　　　　　　　　　　　　　		印

◇最終充填記録

容器による高圧ガス供給の保安協定書

消費事業者：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下「甲」という。）は、

供給事業者：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下「乙」という。）との間に、甲の所有する高圧ガス容器（高圧ガス保安法第41条に規定する容器で、高圧ガスが充てんされていないものも含む。以下単に「容器」という。）による高圧ガスの供給において、その責任の範囲について下記のとおり協定する。

- 乙は、甲が所有する容器に対し、本協定の更新毎に、当該容器の状態を確認するとともに、充てんを行って充填圧力に耐えうる性能のあることを証明する。甲は、充てんおよびこれに付随する容器再検査のために、乙が必要とする期間、容器を乙に預けることを了承した。

- 甲は、善良な高圧ガス管理者の立場をもって、高圧ガス保安法および労働安全衛生法等の関係する法令と兵庫県高圧ガス容器保安対策指針の規定に従い、責任を持って運用管理し、甲乙共に末尾に記載の「高圧ガスを供給する容器に関わる注意事項及び手続(参考資料9)」を遵守する。また受渡しから引取りまでの貸与期間中、使用上の一切の責任は甲が負うものとする。

- 乙が、なんらかの理由で甲の容器を預かる場合、安全のため充てんされたガスを放出して１ＭＰａ未満に内圧を落としたり、容器とバルブを個別に保管するなどの措置を講ずる場合がある。

- 容器が甲乙それぞれの管理下にある間、当該容器の使用上の一切の責任は、その時点の管理者が負うもので、甲の容器に起因する事故あるいは事件等により民事責任が発生した場合、その責任はすべて管理者が負うものとする。

- 容器の刻印、再検査費用、磨耗や破損などにより交換する附属設備及び公租公課は甲の負担とする。

- 甲が、当該容器を廃棄するときには、乙に依頼してこれを行う。乙が指定する方法によって行われる廃棄に必要となる費用は、甲が負担する。

- 本協定は締結の日から発効し、その有効期間は各々の容器について最終充てん日より1か年とする。内容に変更のある場合は期限の2か月前に申し出、甲乙が誠意を持って協議する。変更の申出のない場合は、第一条の定める充てんを行い、本内容をもって協定を更新し、その後も同様とする。

- 本協定に定めのない事項について疑義が生じた場合は、甲および乙は誠意を持って協議する。また、本協定の範囲以外の手段で供給を行われた場合に、その手段ごとに別の協定や契約の類がある場合はその定めに従うものとする。

以上本協定締結の証として本書2通を作成し、記名捺印の上各１通を保有するものとする。

平成　　年　　月　　日

甲(依頼主)	住　所

名　称

代表者					印

乙(委託先)	住　所

名　称

代表者　　　　　　　　　　			印

高圧ガス容器等　年間貸借契約書

高圧ガス容器(以下容器という)の貸借と、その管理に関して

(甲) 使用者＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿と(乙) 提供者＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿とは次のとおり契約を締結する。

第１条（前提）：甲は乙と契約した高圧ガス容器（以下、容器および充填された高圧ガスをあわせて「高圧ガス容器等」と称する。）等を乙から一年間借受けるものとし、第三者に売却・貸与・譲渡しできない。

第２条（保証金）：甲は乙から借受ける容器のガス名、容量、本数を記入し、下記の保証金を乙に預託する。

第３条（管理責任）：甲は、乙から借り受けた容器に関し、善良な管理者の注意をもって、高圧ガス保安法や容器保安管理指針および労働安全衛生法等の関連規定に従い責任を持って管理し、甲乙共に末尾に記載の「高圧ガスを供給する容器に関わる注意事項及び手続」を遵守する。また借受けから返還までの期間中、使用上の一切の責任は甲が負うものとする。

第４条（返却）：甲は借受けの日から１年経過後、直ちに高圧ガス容器等を乙に返還する。このとき、高圧ガス容器等について、甲は所有権を主張しない。

第５条（使用料）：容器の使用料は、ガス種および納品時に確約した充填量により個別に乙が定める価格表に基づいて年間の支払い額を決定し、これを乙の指定する方法（銀行自動引落し）で、＿か月ごとに分割して支払う。ただし甲が希望する場合、年間一括で前払いすることも可能とする。

第６条（弁償義務）：甲は、借受けた容器について、故意、過失の如何にかかわらず、紛失、損傷、その他使用又は返還できない状態が生じた時は直ちに乙に連絡し、契約を解除するものとする。また、容器及び容器に附属するバルブやその部品等を紛失、破損した時もその相当金額を弁償支払うものとする。

第７条（民事責任）：甲が借り受けている高圧ガス容器等に起因する事故あるいは事件等によって民事責任が発生した場合、乙の責めによることが明らかな場合を除き、その責任はすべて管理者である甲が負うものとする。

- （乙の責任）：乙は容器の法定に基づく耐圧再検査を行い、その費用及び公租公課を負担すると共に高圧ガス保安法に定められた、販売の基準を充足した容器を提供するものとする。

- （保証金の扱い）甲は借用容器に対する下記の保証金を無利息で乙に預け、甲乙の取引終了時、債権債務の完済により乙は甲に返還する。甲が契約に基づく乙の請求に応じない場合、充当できるものとする。

- （契約期間）：本契約は下記の契約年月日から有効とし、有効期間は１か年とする。内容に変更のある場合は期限の２か月前に申し出て甲乙協議する。変更の申出のない場合は、さらに１か年延長しその後も同様とする。甲乙間に、過去別途の取決め事項があった場合、全て本契約書に更新されるものとする。

第１１条（契約解除と約定外項目）：甲が本契約を期間中に解除した場合は、高圧ガス容器等を直ちに返却するとともに、契約した年間の支払い代金の残額を精算する。また本契約に定めのない事項については甲、乙、誠意を持って円満な解決を図ることとする。

以上、本契約締結の証として本書２通を作成し、記名捺印の上各１通を保有するものとする。

平成　　　年　 　月　 　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保証金

甲(使用者)	住　所

名　称

代表者						印

乙(提供者)	住　所

名　称

代表者						印

■契約容器　ガス名・容量・本数明細

参考資料　9

「高圧ガスを供給する容器に関わる注意事項及び手続」

その１　甲は、高圧ガス容器として本来の目的以外に使用してはならない等、メーカーや販売店等から配布された取扱上の注意事項に反した危険な使い方はしない。また、容器に接続する附属設備、消費設備等については、容器とともに日常点検を行って安全を担保する。

その２　占有する容器は、盗難防止に心がけて常に所在の確認に努め、特に容器を甲の管理する構内から持ち出す場合には、容器管理台帳（持ち出し用）等により管理を行う。万が一、紛失あるいは盗難の被害にあった場合、及び漏洩や火災などの災害や、容器自身が危険な状態になったときなどは、直ちに乙に連絡し、適宜事故届を警察又は都道府県に提出する。

その３　甲は、容器の管理のため容器受払責任者を選任し、その立会いの下、容器の授受の確認を乙の納入者と共に行う。

その４　容器の管理などにおいて、乙が保安指導を行った場合は、甲は直ちに対処し、安全を確保する。

その５　高圧ガス納入時に容器を引き渡す際、甲は、乙作成の容器固有記号番号を記した伝票に、甲が受領した証として署名又は捺印し、乙は容器の引取り時に、受け渡される容器の固有記号番号を記した容器返却伝票を、乙が受けとった証として甲に対して発行する。

その６　容器の受渡しの際、乙によって発行される伝票等書面を甲乙両者が当該容器引渡しの日より２年間以上保存して後日の証とする。

その７　甲は、乙が高圧ガスの供給のために用いた容器について、その高圧ガス消費終了後は速やかに乙に引き渡すとともに、当面使用しない容器は、安全確保のため乙と打ち合わせて対処する。

その８　甲は、乙の法的義務である保安台帳の作成および更新に協力し、乙から受けた保安に関する情報を従事者に周知するとともに、乙の保安上の指導に対し速やかに改善、安全確保してその対応を報告する。さらに乙の指定する講習会などに適宜参加し、その情報をもとに教育を行う。

その９　甲は乙から容器の滞留情報（以下容器調書という）を受け取った場合に、その情報を元に甲が占有する容器と照合し、お互いの情報に相違がないことを確認し、情報と実態になんらかの問題があった場合は直ちに乙に連絡し、これを解決する。

その１０　甲は「その９」で照合し問題ないと確認した場合にも、受領した容器調書を「その５」の伝票類と併せて保存する。

その１１　容器及び容器に接続して使用する附属設備類は、ガスに対して適正なものを使用し、定期的な安全確認を行って、老朽化に対応、あるいは製造元などが推奨する使用期限内のオーバーホールや交換を徹底する。

その１２　乙が甲に対して高圧ガスを供給するために使用した容器について、その容器の所在において甲乙に意見の相違があった場合は、「その６」で定めた伝票保存の期間、「その５」の容器の授受時に取り交わした伝票等書面に基づき、最終の引渡しにおいて引き渡し元となった側の責任において、引渡し先に対し、これを証明する。

その１３ 甲が占有する期間であっても、ガスの残量に関わらず、乙は容器を保安上の判断により持ち帰って点検することができる。このとき乙は甲に対して、事前または事後に、必要に応じて口頭または書面において、理由を説明する義務を負う。しかし甲はその内容の如何に関わらず、乙に対して、容器及び内容物である高圧ガスが持ち帰られたことによって損失が発生した場合も、なんらの請求も行わず、容器に残っていたガスに対する所有権を主張しないものとする。

－　以上　－

参考資料　10

消費事業者向け高圧ガス保安法概要紹介

★都道府県への届出・許可申請なく行ってはならない行為

以下は、主に消費事業者が認識なく行いかねない高圧ガス保安法で規制されている行為です。

- 高圧ガスの製造（1MPa以上の気体等の利用や、容器に充填することも含まれる）

- 高圧ガスの販売

- 高圧ガスの一定量以上の貯蔵（一般には300m3以上）

- 特定高圧ガスの消費（消費する特定高圧ガスが政令で定める量の貯蔵を含む）

- その他高圧ガス保安法に定められたもの

★それ以外の取扱いで高圧ガス保安法に定められている法規制

以下のような取扱い行為も高圧ガス保安法の規制があります。

- 高圧ガス容器の所有（容器への所有者表示義務など）

- 高圧ガスの移動

- 高圧ガスの消費（主に酸素、可燃性ガス、毒性ガスに関わるもの）

- 高圧ガスの貯蔵（300m3以下のガスにも規制があります）

- 高圧ガスの廃棄（主に酸素、可燃性ガス、毒性ガスに関わるもの）

- 緊急事態における高圧ガスの取扱（運搬の禁止、所在場所変更の命令等への従属）

◇酸素7m3・アセチレン7kgなどの一般的な容器を運搬する場合の規制例

高圧ガス警戒票掲示・酸素と可燃性ガスの容器等のバルブを相互に向き合わさない・

消火器、防災保安工具の携行・イエローカードの携帯と遵守・駐車に特別の注意

◇すべての高圧ガスの貯蔵に課せられる規制

通気、４０℃以下、直射日光回避（燃えにくい軽量な屋根）、転倒及びバルブの損傷防止、海水／水気を避ける（粗暴な取扱い）、長時間（２時間以上）の積載駐車禁止

容器置場：充空区分／可燃性と酸素分置、不要なものを混在させない

２ｍ以内火気厳禁、警戒標識掲示・消火器の適宜設置

貯蔵届出／許可申請（300ｍ3又は3t以上の貯蔵/保安法）

★それ以外に高圧ガス保安法によって義務付けられるもの（一部抜粋）

- 高圧ガスの災害発生、容器を喪失、又は盗難された場合に事故届を提出する

2.緊急時の指示、報告及び災害の発生防止のための応急措置

3.高圧ガスの災害発生後、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく現状

を変更しない

- 詳しくは経済産業省の原子力安全・保安院などのホームページをご参照ください。

事故事例やヒヤリハットに基づく注意事項も守って、安全に高圧ガスを利用できるよう心がけてください。

お取引様各位

「兵庫県から高圧ガス容器保安対策指針が発表されました」

兵庫県高圧ガス協同組合

最近の高圧ガス事故は容器盗難・紛失を含めると、全国及び県内ともに実に７５％が高圧ガス容器に関わる事故であり、盗難・紛失を除く災害事故に限定しても、その約４０％が容器関係事故との統計があり、容器に関わる事故を減らし、公共の安全を確保することは喫緊の課題と言えます。

このような中、県産業保安課において兵庫県高圧ガス容器保安対策指針が作成され、消費事業者が遵守すべき、「高圧ガス容器の保安管理」と「高圧ガスを消費する場合の安全対策」などの内容が示されましたのでお知らせいたします。

[消費事業者が遵守すべき項目]

１　高圧ガス保安法等関係法令を遵守するとともに、供給事業者と消費事業者との取決め事項に従って安全を確保する。

（供給事業者には、保安措置等について、消費事業者との間の契約が求められることになりました。）

２　容器の管理責任者の選任と台帳による受払い及び所在の管理を行う。

（供給事業者には、台帳に相当する容器調書等の通知が求められることになりました。）

３　容器及び消費設備の日常点検を行い、管理責任者がその状況を確認する。

４　供給事業者からの保安情報を高圧ガス作業従事者に周知する体制を構築する。

（供給事業者は安全に消費するための適切な保安情報の提供等が求められることになりました。）

５　供給事業者から指導を受けた場合、迅速に改善する。

（供給事業者には指導が求められることになりました。）

６　高圧ガス販売事業者等の備える保安台帳の作成・更新に協力する。

（保安台帳の整備は、高圧ガス保安法において販売事業所に義務付けられています。）

７　容器、配管、ホース、調整器及び逆火防止器について1年に1回以上安全確認を行い、記録を残す。

８　使用済み容器の迅速返却と同一容器による１年以上の継続使用の原則禁止。

（供給事業者も同様に、容器を原則１年以上継続供給することができなくなりました。）

９　消費先の所有容器の管理業務委託契約を締結する場合には、定期点検及び廃棄についての項目を明記する。

（供給事業者は、販売した容器について所有者表記義務を指導しなければなりません。）

１０　緊急時の連絡体制を取決め、周知しておく。

１１　兵庫県高圧ガス協同組合及び社団法人兵庫県高圧ガス保安協会をはじめとする各種保安講習会に参加し、得た情報で保安教育を実施する。

（供給事業者には保安講習会の案内が求められることになりました。）

以上、疑問な点などあった場合は、供給元の販売店までお問い合わせください。

詳細資料は、以下アドレスから閲覧いただけます。

詳しくは　Hhttp://www17.ocn.ne.jp/~hyo-kyo/youkisisinH まで

覚　　　書

委託者　　　　　　　（以下「甲」という。）は、兵庫県下にある自らの販売先である消費事業者に対して、受託者　　　　　　　（以下「乙」という。）から直接又は間接的に高圧ガスを購入し、かつ、乙による納入を委託する。このときすべての委託先の消費事業者に対し、保安管理措置として甲が行うべきもののうち、乙に委託した責任範囲を明確にするために以下のとおり覚書を締結する。

その一　消費先に関わる引渡し先保安台帳は、甲が責任をもって作成し、状況に応じて乙にこれを提供し保管させる。なお、消費事業者からの更新についての連絡は甲に対して行われ、甲乙はお互いに更新した内容の連絡を取り合って、双方が最新の内容を維持する。

その二　容器管理と契約に関連して以下の責任分担を行うものとする。

１　消費事業者に対する、容器保安契約は甲が責任を持って締結し、必要に応じて乙とも契約する。同時に消費事業者に対する「容器管理責任者」を選任する要請を行い、保安台帳に記録する。

２　消費事業者に対する、容器管理台帳の書式配布は　　が行うものとする。

３　消費事業者に対する、容器調書の適宜発行は乙が責任を持って行うものとする。

その三　消費事業者に提供する保安情報に関しては以下のように分担する。

１　兵庫県高圧ガス容器保安対策指針に関する情報提供については　　が行うものとする。その内容には消費事業者が行うべき義務である「受払状況と所在等の管理、容器等の日常点検の容器管理責任者による把握、保安情報の周知体制構築、指導に対する即時改善、緊急時連絡体制構築と事業所内周知」を盛り込み、年間点検記録書式と消費事業者用保安教育の計画書式を配布する。加えて保安講習会開催の案内及び最新情報を求められた場合の提供を行う。

２　ＭＳＤＳの提供については、ガスの受注に当たって、出荷に先立ち甲が行うものとする。

３　周知文書の物理的な提供と解説については　　が行うものとする。

４　関係法令に関する情報提供と、その他の保安情報については　　が行うものとする。

その四　その他保安上の措置については以下のように定める。

１　使用済容器の迅速返却については　　が告知し、責任を持って行うものとする。

２　容器の継続使用期間の満了は、甲が契約に基づき責任を持って消費事業者の理解を得、撤収作業は乙によって行われるものとする。

３　消費事業者の現場において、必要に応じて乙は容器の管理状況などについて指導を行い、速やかに改善を求め、安全確保に努めるものとする。

その五　その他、ここに定めのない事項については甲の責任において情報提供を行うものとし、この覚書に反して、あるいは個別に乙に依頼する場合は、あらかじめ書面によってこれを委託し、乙の承諾を書面で受け取り、これを本覚書とともに保管するものとする。

平成○○年　○月　○目

甲（委託者）　東京都・・・

○○商事株式会社

乙（受託者）　兵庫県・・・

○○酸素株式会社

指導フォーム

| 指導先 名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指導日付 年 月 日 | 指導内容 |  |
| 詳細 |
| 対応内容 対応者氏名 印 |

指導元：　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導元保安責任者：

保安教育の計画書

作成日時 _______/______/_____

作 成 者	________________________ 印

保安責任者等	________________________

対象 　スキルアップ対象者（高圧ガス従事初心者等）

内容 	事業所内高圧ガス取り扱いマニュアルの習得　：　業務就業までに

高圧ガス販売業者提供の保安ビデオ閲覧　：　業務着任すぐに

保安講習会テキストの内容理解　:　業務着任半年以内

形式 　自習、事業所内講習会など

確認方法 	上司による口頭試問		予定期日 　内容の右欄に記載

対象 　全高圧ガス作業従事者

内容　 高圧ガス供給元配布の保安情報や今年開催の保安講習会の内容から最新情報等

事業所内等でのヒヤリハット事例の報告

消費場所、貯蔵場所、移動設備の点検

形式 　集合教育

確認方法 	出席　　			予定期日 　高圧ガス保安活動促進週間中

対象 　全従業者

内容　 緊急時体制の役割分担、連絡先表示の徹底　など

表示連絡先の変更チェック、連絡練習など

形式 　資料回覧　又は　部署ごとの集合訓示、模擬訓練

確認方法 	サイン又は捺印		予定期日 　高圧ガス保安活動促進週間中

対象 　保安担当者

内容　 組合開催消費者保安講習会への参加

形式 　講習会

確認方法 	修了証書受領　		予定期日 　最寄の講習会開催日

| 保安責任者 | 容器責任者 | 教育担当者 |
| --- | --- | --- |

保安教育訓練実施記録

| 教育方法 |  |
| --- | --- |
| 実施年月日 | 年 月 日（ ）【 : ～ : 】 |
| 場所 |  |
| 講師 |  |
| 題目 |  |
| 内容 | 内容・主旨 |
|  | 詳細・参考文献など |
| 出席者名 |  |
| 摘要 |  |

作成者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成年月日

| 高圧ガス容器管理台帳（持ち出し用 様式） |
| --- |
| 消費事業所名： |  | 容器管理責任者： |
| 持出し年月日 | 容器記号 | 容器番号 | 出納担当者 | 持出し先名称 | 帰着年月日 |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |

| 高圧ガス容器管理台帳（授受管理用 様式） |
| --- |
| 消費事業所名： |  | 容器管理責任者： |
| 受入れ年月日 | 容器記号 | 容器番号 | ガス種別 | 貯蔵場所等 | 返却年月日 |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |
| / / |  |  |  |  | / / |

消費現場の日常点検シート

以下は、高圧ガス容器の占有者や消費事業者が注意すべきもので、高圧ガス保安法や高圧ガス容器保安対策指針、また事故事例等から、高圧ガスの事故や災害の防止に効果のある日常点検項目です。
 容器置場の周辺や消費場所の近くに貼付などして閲覧し、適宜声に出してチェックを行い、高圧ガス保安の徹底に心がけてください。

◇作業開始時の日常点検
　　容器は置場にそろっているか

使われていない容器のチェック

・使用済みや使用予定のないもの

・腐食､漏洩や停滞期限が到来した容器

容器以外の消費設備のチェック

・漏洩・老朽化等の問題はないか

使用して異常はないか

安全機器類は正しく使われているか

・逆火防止器・専用の調整器

・ホースバンド、ゴムホースの保護

使用場所の安全は配慮されているか

・消火器や用水の準備

・４０℃以下、通風、転倒防止など

◇作業終了後の日常点検
　　バルブは閉止したか

容器置場に置いたか

充てん容器と残ガス容器の区分

酸素と可燃性ガス容器の区分

車両に積み残している容器はないか

盗難防止対策はなされているか

立てて保管し、転倒防止を施したか

その他置場に不備な点はないか

★不備な容器置場とは

40℃以上になるおそれがある、通風が悪い、不要物がある、　適当な消火器の備えがない、

海水や水気にさらされる、

２ｍ以内に火気がある等

指針では、この点検の結果について、「容器の管理責任者が管理状況を確認する。」としています。

|  | 高圧ガス容器及び附属設備年間点検票 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 実施年月日 | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ |
| 容器 | 滞留本数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内使用終了本数 （老朽 期限 使用済等） |  |  |  |  |  |  |
|  | 対処了年月日 |  |  |  |  |  |  |
| 逆火防止器 | 全個数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一年以内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二年以内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三年以内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 対応 |  |  |  |  |  |  |
| 調整器 | 全個数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 七年以内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 対応 |  |  |  |  |  |  |
| ホース | 点検箇所 |  |  |  |  |  |  |
|  | 漏洩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外観異常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交換・対応 |  |  |  |  |  |  |
| 配管 | 点検箇所 |  |  |  |  |  |  |
|  | 漏洩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外観異常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 対応 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作成 | 印 | 印 | 印 | 印 | 印 | 印 |

高圧ガス緊急時連絡体制図

高圧ガス緊急時連絡票

消防署	119

警察署		110

兵庫県産業保安課	078-362-9826

夜間（県災害対策センター）	078-362-9898

関係機関○○○	○○○-○○○○

防災事業所

（ガス名）

事業所名		○○○-○○○○

（ガス名）

事業所名		○○○-○○○○

（ガス名）

事業所名		○○○-○○○○

兵庫県高圧ガス保安協会	078-341-7348

兵庫県高圧ガス協同組合 　078-361-8035

消費事業所　様

事故届について

事故届についてご説明申し上げます。

高圧ガス保安法において、高圧ガスの災害が起こった場合には、都道府県の関連部署（現在兵庫県では保安担当部署）まで連絡しなければならないと定められており、これを届けなかった場合、最高三十万の罰金が科せられることになります。この「事故」には容器の紛失及び盗難も含まれることになります。

（事故届） 法 第６３条 第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第６条 の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。 一 その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。 二 その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。 ２ 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合は、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、高圧ガスの種類及び数量、被害の程度その他必要な事項につき報告を命ずることができる。

高圧ガス事故が起こった場合、以下の取決めのとおり、自己都合により勝手に現状を変更（作業を再開するための掃除や整理などを含む）を行うことは禁止されています（最高三十万の罰金）。

（現状変更の禁止） 法 第６４条 何人も、高圧ガスによる災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。ただし、第３６条第一項又は液化石油ガス法第２７条第１項第４号 の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。

また、事故を届ける場合には、省令の一般高圧ガス保安規則に定められた様式（裏面）で届けます。

（事故届） 則 第９８条 法第６３条第１項 の規定により、都道府県知事に事故を届け出ようとする者は、様式第５８の事故届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

なお、高圧ガス保安法における「事故」とは、経済産業省　原子力安全・保安院　制定の「高圧ガス保安法事故措置マニュアル」に以下のように定められています。

事故の定義等 高圧ガスに係る事故等とは、高圧法の適用を受ける高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱、消費及び廃棄並びに容器の取扱（以下「製造等」という。）中に発生したもの及び発生するおそれのあるもので、次に掲げるものをいう。 ○ 爆発（高圧ガス設備等（以下「設備等」という。）が爆発したものをいう。） 火災（設備等において、燃焼現象が生じたものをいう。） 噴出・漏洩（設備等において高圧ガスの噴出・漏洩が生じたものをいう。） 人的被害がない場合にあっては、一部除外規定あり。 ○ 破裂・破壊等（設備等の破裂・破壊・破損等が生じたものをいう。） ○ 喪失・盗難（高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失又は盗難をいう。） ○ 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となったとき

事故届　様式第58（第98条関係）

| 事故届書 | 一般 | ×整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ×受理年月日 | 年 月 日 |
| 氏名又は名称 (事業所の名称又は 販売所の名称を含む｡) |  |
| 住所又は事務所（本社）所在地 |  |
| 事 業 所 所 在 地 |  |
| 事 故 発 生 年 月 日 |  |
| 事 故 発 生 場 所 |  |
| 事 故 の 状 況 | 別紙のとおり |

年　　月　　日

代表者　氏名　　　　　　　　　　印

都道府県知事　　　　　　　殿

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　×印の項は記載しないこと。

３　事故の状況については、別紙にできるだけ詳細に記載すること。

４　氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。

高圧ガス保安法罰則一覧、両罰規程

高圧ガス保安法「第六章罰則」中、第80条～第83条より、消費・移動・貯蔵及び高圧ガスを所有する間に違反する可能性のある法条文に対応する罰則のみを抜粋したものです。

| 項目 | 懲役 | 罰金 | 詳細 |
| --- | --- | --- | --- |
| 緊急措置 | ６月以下 | 50万以下 | 第３９条 に定められた公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要がある場合において、高圧ガスを取り扱う者に対し、製造、引渡し、貯蔵、移動、消費又は廃棄を一時禁止又は制限する命令に違反した者 |
| 容器 |  |  | 第４７条第１項に定めのある、容器への適正な表示を行う規定に違反した者 |
| 貯蔵 | － | 50万以下 | 第１５条第１項の「高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。」の規定に違反した者 |
| 容器 |  |  | 第４７条第２項に定めのある、容器への間違った表示や紛らわしい表示をしてはならないという規定に違反した者 |
| 事故届 |  | 30万以下 | 第６３条第１項の規定による事故（盗難、喪失を含まず）の届出をせず、又は虚偽の届出をした者 |
| 無届製造 |  |  | 第５条第２項の規定による届出をしないで同項第１号の製造の事業又は同項第２号の製造を開始した者又は虚偽の届出をした者 |
| 無届貯蔵 |  |  | 第１７条の２第１項の規定による届出をしないで高圧ガスを貯蔵した者又は虚偽の届出をした者 |
| 無届販売 |  |  | 第２０条の４の規定による届出をしないで高圧ガスを販売した者 |
| 移動 |  |  | 第２３条（移動に係る保安上の措置及び技術上の基準）の規定に違反した者 |
| 消費 |  |  | 第２４条の５（その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定） の規定に違反した者 |
| 廃棄 |  |  | 第２５条に定められている可燃性ガス、毒性ガス及び酸素について、（廃棄に係る技術上の基準） の規定に違反した者 |
| 緊急措置 |  |  | 第３６条第１項（危険時の措置及び届出） の規定に違反した者 |
| 事故措置 |  |  | 第６４条（高圧ガス災害後の現状変更の禁止） の規定に違反した者 |
| 立入検査 |  |  | 第６２条第１項の規定による立入検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 |
| 緊急措置 |  |  | 故なく都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に第３６条第１項の（危険時の措置及び届出）事態の発生について虚偽の届出をした者 |
| 盗難届 |  |  | 第６３条第２項（盗難、喪失）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 |
| 立入検査 |  |  | 第６２条第１項又は第５項の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者 |

なお、以下の両罰規定もありますので、注意してください。

第８４条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第８０条、第８１条、第８２条又は第８３条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

供給事業者保安概況報告票（書式）

| 事業所名 |  |
| --- | --- |
| 事業所所在地 | 〒 |
| 報告者名 |  | mail |  |
| 作成日付 | 年 月 日 第 回報告 |

１　保安教育講習会及び防災訓練

| 実施日 | 対象者 | 出席者 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |

２　高圧ガス施設点検及び周辺整備

| 実施日 | 対象施設 | 内 容 |
| --- | --- | --- |

３　その他の行事（最新情報の広報啓発活動、他）

| 実施日 | 行事名 | 内 容 |
| --- | --- | --- |

※　写真、教本等の添付は不要です。

保安教育等報告票（書式）

報告日　　　/　　　/　　.

１　保安教育講習会及び防災訓練の実施状況

| 報告事業者 | 内 容 | 良否 |
| --- | --- | --- |

２　特に報告すべき問題など

| 供給事業者 | 詳 細 | 別添資料 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 資料有□ |

作成　　　　　　　　　　　　　　印

# Text boxes

関係機関

参考資料20-1